## 選定書
密閉式膨張タンク選定フォーマット
様
件名
2023-07-06
密閉タンク位置図 | [5 empty] | 選定に必要なデｰタ
[6 empty] | １． | 給湯用､空調用の別 |  | 給湯用
[6 empty] | ２． | 鋼板製､ステンレス製の別 |  | 鋼板製
[6 empty] | ３． | システム全水量 |  | 5000 | ㍑
水
給水管の逆止弁以降のすべての配管と機器の
保有水量を合計して求めます。
算出にあたっては、１０％の余裕を見てください。
[6 empty] | ４． | システム水初期温度 |  | 5 | ℃
[6 empty] | ５． | システム最高設定温度 |  | 60 | ℃
[6 empty] | ６． | 補給水圧力 |  | 0.1 | ＭＰａ・Ｇ
給湯用の場合
システム水最高点までの高さ Ｈ [ｍ] ÷ １００
+ 器具に必要な圧力
（最低 ０．０７ＭＰａ）
空調用の場合
システム水最高点までの高さ Ｈ [ｍ] ÷ １００
+ 空気抜きに必要な圧力
（最低 ０．０３ＭＰａ）
[6 empty] | ７． | 循環ポンプ揚程 |  | 10 | ｍ
[6 empty] | ８． | 安全弁セット圧 |  | 0.6 | ＭＰａ・Ｇ
膨張タンク容量算定
１、 | タンク最低使用圧力： | Ｐ１ | ＝ | 補給水圧力 |  |  |  |  | 0.1 | ＭＰａ・Ｇ
２． | タンク最高使用圧力： | Ｐ２ | ＝ | 安全弁セット圧 - 循環ポンプ揚程 |  |  |  |  | 0.5 | ＭＰａ・Ｇ
３． | 膨張水量： | ＶＥ | ＝ | ＶＳ（システム全水量） × ε（膨張係数）
|  |  | ＝ |  | 5000 | × | 0.01506
|  |  | ＝ |  | 75.3 | ㍑
４． | タ ン ク 総 容 量 ： | Ｖ | ＝ |  | ＶＥ
[5 empty] | 1 － |  | Ｐ１＋0.1
Ｐ２＋0.1
|  |  | ＝ |  | 75.3
[5 empty] | 1 － |  | 0.1 | ＋ 0.1
[7 empty] | 0.5 | ＋ 0.1
|  |  | ＝ |  | 112.95 | ㍑
５． | 型 式 の 決 定
| 選定型式 |  | 容量 |  |  |  | 最高使用圧力／最高使用温度
| BFA-100NX(第二種圧力容器) |  | 総容量：170㍑、最大吸収容量：136㍑ |  |  |  | 最高使用圧力：0.6ＭＰａ、最高使用温度：95℃
2 | AFX-200NX(第二種圧力容器) |  | 総容量：220㍑、最大吸収容量：176㍑ |  |  |  | 最高使用圧力：0.8ＭＰａ、最高使用温度：95℃
| 空気封入圧力： | 0.1 | ＭＰａ・Ｇ
備考
Note on C66: 選択有り
使用方法 1.空調用、給湯用をプルダウンより選択してください。 2.システムをプルダウンより選択してください。 3.本体材質をプルダウンより選択してください。 4.システム全水量を入力し、水又は不凍液50%をプルダウンより選択してください。 5.システムの初期温度及び最高設定温度を入力してください。 6.補給水の圧力を入力してください。 7.循環ポンプ楊程を入力してください。 8.安全弁のセット圧を入力してください。 以上の入力により型式が選定されます。 選択項目に該当するシステムが無い場合は弊社までお問い合わせください。

## 変更履歴 (hidden)
日付 | 内容 | 担当
2014-10-25 | カタログ改定に伴い、選定される機種を変更 | 岡部
2015-01-09 | ソフトのバージョンによって？右肩のブランドマークが印刷時に拡大される対策 | 藤井
2015-05-30 | AC対応 | 山本真
2016-03-01 | 0.8MPa.0.6MPa仕様に変更(BFA-12N-210N、AFX、AFU） | 山本真
2018-01-15 | 構造規格変更による改訂。全て0.8MPa.0.6MPa仕様に変更 AFX-60-100,AFU-3000-5000追加 | 山本真
2018-11-16 | HM-24：重量、本体高さ、最大吸収容量変更 HM-60：削除 | 堀
2018-12-18 | HM-8,18,50,100：追加 | 堀
2021-06-24 | AC廃番につき選択不可とした | 堀
2022-02-01 | 選定書計算式変更(L49,H51,H61) | 堀
2022-02-28 | マクロ入出力値シート再表示不可に設定 | 堀
2022-07-13 | BFA-12NX～80NX廃番につき選択不可とした | 堀
2022-08-02 | 宛先、件名、備考欄 縮小して全体を表示するとした | 堀
2023-07-06 | 選定型式選択可能に変更、エラーコード修正、輸入品→内作品 容量修正 | 堀(若林)

## マクロ入出力値 (hidden)
入力値
給湯用､空調用の別 | 給湯用
システム全水量 | 5000
システム水初期温度 | 5
システム最高設定温度 | 60
補給水圧力 | 0.1
循環ポンプ揚程 | 10
安全弁セット圧 | 0.6
膨張係数 | 0.01506
出力値
補給水圧力 | 0.1
安全弁セット圧 | 0.5
膨張水量 | 75.5
タンク総容量 | 113.25
P1計算式 | 補給水圧力
P2計算式 | 安全弁セット圧 - 循環ポンプ揚程

## タンク基礎データ (hidden)
密閉タンク基礎データ
| 型式 | 寸法 | 容量 | 最高使用圧力／最高使用温度 | 定価 | [8 empty] | 100000
| AC-8 | 寸法：φ205×320H、接続口径：20A | 総容量：8㍑、最大吸収容量：5.3㍑ | 最高使用圧力：0.49ＭＰａ、最高使用温度：95℃ |  |  | 8 | 5.3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20 | BFA-100NX(第二種圧力容器)
| AC-18 | 寸法：φ275×430H、接続口径：20A | 総容量：18㍑、最大吸収容量：11.4㍑ | 最高使用圧力：0.49ＭＰａ、最高使用温度：95℃ |  |  | 18 | 11.4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 29 | AFX-200NX(第二種圧力容器)
| AC-24 | 寸法：φ320×380H、接続口径：20A | 総容量：24㍑、最大吸収容量：16.3㍑ | 最高使用圧力：0.49ＭＰａ、最高使用温度：95℃ |  |  | 24 | 16.3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | #N/A | #N/A
| AC-35 | 寸法：φ400×420H、接続口径：25A | 総容量：35㍑、最大吸収容量23.8：㍑ | 最高使用圧力：0.49ＭＰａ、最高使用温度：95℃ |  |  | 35 | 23.8 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | #N/A | #N/A
| AC-50 | 寸法：φ400×590H、接続口径：25A | 総容量：50㍑、最大吸収容量：30㍑ | 最高使用圧力：0.20ＭＰａ、最高使用温度：95℃ |  |  | 50 | 30 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
0
15 | JTX-80 | 寸法：φ400×810H、接続口径：25A | 総容量：80㍑、最大吸収容量50：㍑ | 最高使用圧力：0.20ＭＰａ、最高使用温度：95℃ |  |  | 80 | 50 | 0.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
16 | JTX-100 | 寸法：φ500×740H、接続口径：25A | 総容量：100㍑、最大吸収容量：63㍑ | 最高使用圧力：0.20ＭＰａ、最高使用温度：95℃ |  |  | 100 | 63 | 0.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
32 | JTX-150 | 寸法：φ500×945H、接続口径：25A | 総容量：150㍑、最大吸収容量：95㍑ | 最高使用圧力：0.20ＭＰａ、最高使用温度：95℃ |  |  | 150 | 95 | 0.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
43 | JTX-200 | 寸法：φ605×1035H、接続口径：32A | 総容量：200㍑、最大吸収容量：126㍑ | 最高使用圧力：0.20ＭＰａ、最高使用温度：95℃ |  |  | 200 | 126 | 0.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
57 | JTX-300 | 寸法：φ650×1215H、接続口径：32A | 総容量：300㍑、最大吸収容量：190㍑ | 最高使用圧力：0.20ＭＰａ、最高使用温度：95℃ |  |  | 300 | 190 | 0.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
| JTX-500 | 寸法：φ775×1400H、接続口径：32A | 総容量：500㍑、最大吸収容量：315㍑ | 最高使用圧力：0.20ＭＰａ、最高使用温度：95℃ |  |  | 500 | 315 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
0
| BFA-12NX | 寸法：φ305×430H、接続口径：20A | 総容量：19㍑、最大吸収容量：12㍑ | 最高使用圧力：0.8ＭＰａ、最高使用温度：95℃ |  |  | 19 | 12 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
| BFA-20NX | 寸法：φ305×550H、接続口径：20A | 総容量：30㍑、最大吸収容量：12㍑ | 最高使用圧力：0.8ＭＰａ、最高使用温度：95℃ |  |  | 30 | 12 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
| BFA-30NX(第二種圧力容器) | 寸法：φ356×720H、接続口径：25A | 総容量：56㍑、最大吸収容量：40㍑ | 最高使用圧力：0.8ＭＰａ、最高使用温度：95℃ |  |  | 56 | 40 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
| BFA-42NX(第二種圧力容器) | 寸法：φ406×860H、接続口径：25A | 総容量：90㍑、最大吸収容量：59㍑ | 最高使用圧力：0.8ＭＰａ、最高使用温度：95℃ |  |  | 90 | 59 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
| BFA-60NX(第二種圧力容器) | 寸法：φ406×930H、接続口径：25A | 総容量：99㍑、最大吸収容量：59㍑ | 最高使用圧力：0.8ＭＰａ、最高使用温度：95℃ |  |  | 99 | 59 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
| BFA-80NX(第二種圧力容器) | 寸法：φ406×1200H、接続口径：25A | 総容量：133㍑、最大吸収容量：59㍑ | 最高使用圧力：0.8ＭＰａ、最高使用温度：95℃ |  |  | 133 | 59 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
74 | BFA-100NX(第二種圧力容器) | 寸法：φ508×1150H、接続口径：25A | 総容量：170㍑、最大吸収容量：136㍑ | 最高使用圧力：0.6ＭＰａ、最高使用温度：95℃ |  | 内作 | 170 | 136 | 0.6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
90 | BFA-125NX(第二種圧力容器) | 寸法：φ508×1450H、接続口径：25A | 総容量：220㍑、最大吸収容量：181㍑ | 最高使用圧力：0.6ＭＰａ、最高使用温度：95℃ |  | 内作 | 220 | 181 | 0.6 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1
118 | BFA-160NX(第二種圧力容器) | 寸法：φ610×1350H、接続口径：32A | 総容量：290㍑、最大吸収容量：236㍑ | 最高使用圧力：0.6ＭＰａ、最高使用温度：95℃ |  | 内作 | 290 | 236 | 0.6 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1
124 | BFA-180NX(第二種圧力容器) | 寸法：φ610×1430H、接続口径：32A | 総容量：320㍑、最大吸収容量：250㍑ | 最高使用圧力：0.6ＭＰａ、最高使用温度：95℃ |  | 内作 | 320 | 250 | 0.6 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1
144 | BFA-210NX(第二種圧力容器) | 寸法：φ610×1500H、接続口径：32A | 総容量：340㍑、最大吸収容量：270㍑ | 最高使用圧力：0.6ＭＰａ、最高使用温度：95℃ |  | 内作 | 340 | 270 | 0.6 | 1 | 5 | 0 | 1 | 1
1
40 | AFX-60NX(第二種圧力容器) | 寸法：φ409×758H、接続口径：25A | 総容量：60㍑、最大吸収容量：48㍑ | 最高使用圧力：0.8ＭＰａ、最高使用温度：95℃ |  |  | 60 | 48 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
50 | AFX-80NX(第二種圧力容器) | 寸法：φ459×807H、接続口径：25A | 総容量：80㍑、最大吸収容量：64㍑ | 最高使用圧力：0.8ＭＰａ、最高使用温度：95℃ |  |  | 80 | 64 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
60 | AFX-100NX(第二種圧力容器) | 寸法：φ509×860H、接続口径：25A | 総容量：109㍑、最大吸収容量：87㍑ | 最高使用圧力：0.8ＭＰａ、最高使用温度：95℃ |  |  | 109 | 87 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
105 | AFX-200NX(第二種圧力容器) | 寸法：φ610×1110H、接続口径：25A | 総容量：220㍑、最大吸収容量：176㍑ | 最高使用圧力：0.8ＭＰａ、最高使用温度：95℃ |  | 内作 | 220 | 176 | 0.8 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1
130 | AFX-300NX(第二種圧力容器) | 寸法：φ610×1410H、接続口径：25A | 総容量：300㍑、最大吸収容量：246㍑ | 最高使用圧力：0.8ＭＰａ、最高使用温度：95℃ |  | 内作 | 300 | 246 | 0.8 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1
166 | AFX-400NX(第二種圧力容器) | 寸法：φ762×1270H、接続口径：25A | 総容量：400㍑、最大吸収容量：320㍑ | 最高使用圧力：0.8ＭＰａ、最高使用温度：95℃ |  | 内作 | 400 | 320 | 0.8 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1
203 | AFX-500NX(第二種圧力容器) | 寸法：φ762×1480H、接続口径：25A | 総容量：500㍑、最大吸収容量：401㍑ | 最高使用圧力：0.8ＭＰａ、最高使用温度：95℃ |  | 内作 | 500 | 401 | 0.8 | 1 | 4 | 0 | 2 | 1
230 | AFX-600NX(第二種圧力容器) | 寸法：φ762×1710H、接続口径：40A | 総容量：600㍑、最大吸収容量：480㍑ | 最高使用圧力：0.8ＭＰａ、最高使用温度：95℃ |  | 内作 | 600 | 480 | 0.8 | 1 | 5 | 0 | 2 | 1
290 | AFX-800NX(第二種圧力容器) | 寸法：φ813×1950H、接続口径：40A | 総容量：800㍑、最大吸収容量：640㍑ | 最高使用圧力：0.8ＭＰａ、最高使用温度：95℃ |  | 内作 | 800 | 640 | 0.8 | 1 | 6 | 0 | 2 | 1
460 | AFX-1000NX(第二種圧力容器) | 寸法：φ918×2209H、接続口径：40A | 総容量：1000㍑、最大吸収容量：800㍑ | 最高使用圧力：0.8ＭＰａ、最高使用温度：95℃ |  |  | 1000 | 800 | 0.8 | 1 | 7 | 0 | 2 | 1
520 | AFX-1200NX(第二種圧力容器) | 寸法：φ918×2524H、接続口径：40A | 総容量：1200㍑、最大吸収容量：960㍑ | 最高使用圧力：0.8ＭＰａ、最高使用温度：95℃ |  |  | 1200 | 960 | 0.8 | 1 | 8 | 0 | 2 | 1
580 | AFX-1400NX(第二種圧力容器) | 寸法：φ918×2839H、接続口径：40A | 総容量：1400㍑、最大吸収容量：1120㍑ | 最高使用圧力：0.8ＭＰａ、最高使用温度：95℃ |  |  | 1400 | 1120 | 0.8 | 1 | 9 | 0 | 2 | 1
860 | AFX-1600NX(第二種圧力容器) | 寸法：φ1224×2185H、接続口径：50A | 総容量：1600㍑、最大吸収容量：1280㍑ | 最高使用圧力：0.8ＭＰａ、最高使用温度：95℃ |  |  | 1600 | 1280 | 0.8 | 1 | 10 | 0 | 2 | 1
990 | AFX-2000NX(第二種圧力容器) | 寸法：φ1224×2529H、接続口径：50A | 総容量：2000㍑、最大吸収容量：1600㍑ | 最高使用圧力：0.8ＭＰａ、最高使用温度：95℃ |  |  | 2000 | 1600 | 0.8 | 1 | 11 | 0 | 2 | 1
1380 | AFX-3000NX(第二種圧力容器) | 寸法：φ1224×3437H、接続口径：50A | 総容量：3010㍑、最大吸収容量：2400㍑ | 最高使用圧力：0.8ＭＰａ、最高使用温度：95℃ |  |  | 3010 | 2400 | 0.8 | 1 | 12 | 0 | 2 | 1
1520 | AFX-4000NX(第二種圧力容器) | 寸法：φ1524×3099H、接続口径：50A | 総容量：4000㍑、最大吸収容量：3200㍑ | 最高使用圧力：0.8ＭＰａ、最高使用温度：95℃ |  |  | 4000 | 3200 | 0.8 | 1 | 13 | 0 | 2 | 1
1790 | AFX-5000NX(第二種圧力容器) | 寸法：φ1524×3699H、接続口径：50A | 総容量：5060㍑、最大吸収容量：4040㍑ | 最高使用圧力：0.8ＭＰａ、最高使用温度：95℃ |  |  | 5060 | 4040 | 0.8 | 1 | 14 | 0 | 2 | 1
1.7 | HM-8 | 寸法：φ200×340H、接続口径：20A | 総容量：8㍑、最大吸収容量：6.4㍑ | 最高使用圧力：0.49ＭＰａ、最高使用温度：95℃ |  |  | 8 | 6.4 | 0.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | AFU-200NX(第二種圧力容器)
3 | HM-18 | 寸法：φ270×415H、接続口径：25A | 総容量：18㍑、最大吸収容量：14.4㍑ | 最高使用圧力：0.49ＭＰａ、最高使用温度：95℃ |  |  | 18 | 14.4 | 0.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | #N/A | #N/A
3.9 | HM-24 | 寸法：φ270×542H、接続口径：25A | 総容量：24㍑、最大吸収容量：19.2㍑ | 最高使用圧力：0.49ＭＰａ、最高使用温度：95℃ |  |  | 24 | 19.2 | 0.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
7 | HM-50 | 寸法：φ365×730H、接続口径：25A | 総容量：50㍑、最大吸収容量：30㍑ | 最高使用圧力：0.19ＭＰａ、最高使用温度：95℃ |  |  | 50 | 30 | 0.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
15.5 | HM-100 | 寸法：φ495×820H、接続口径：25A | 総容量：100㍑、最大吸収容量：60㍑ | 最高使用圧力：0.19ＭＰａ、最高使用温度：95℃ |  |  | 100 | 60 | 0.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
0
40 | AFU-60NX(第二種圧力容器) | 寸法：φ406×758H、接続口径：25A | 総容量：60㍑、最大吸収容量：48㍑ | 最高使用圧力：0.8ＭＰａ、最高使用温度：95℃ |  |  | 60 | 48 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
45 | AFU-80NX(第二種圧力容器) | 寸法：φ456×804H、接続口径：25A | 総容量：80㍑、最大吸収容量：64㍑ | 最高使用圧力：0.8ＭＰａ、最高使用温度：95℃ |  |  | 80 | 64 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
55 | AFU-100NX(第二種圧力容器) | 寸法：φ508×857H、接続口径：25A | 総容量：109㍑、最大吸収容量：87㍑ | 最高使用圧力：0.8ＭＰａ、最高使用温度：95℃ |  |  | 109 | 87 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
110 | AFU-200NX(第二種圧力容器) | 寸法：φ608×1111H、接続口径：25A | 総容量：208㍑、最大吸収容量：165㍑ | 最高使用圧力：0.8ＭＰａ、最高使用温度：95℃ |  |  | 208 | 165 | 0.8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
130 | AFU-300NX(第二種圧力容器) | 寸法：φ608×1438H、接続口径：25A | 総容量：300㍑、最大吸収容量：240㍑ | 最高使用圧力：0.8ＭＰａ、最高使用温度：95℃ |  |  | 300 | 240 | 0.8 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1
160 | AFU-400NX(第二種圧力容器) | 寸法：φ760×1309H、接続口径：25A | 総容量：400㍑、最大吸収容量：320㍑ | 最高使用圧力：0.8ＭＰａ、最高使用温度：95℃ |  |  | 400 | 320 | 0.8 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1
190 | AFU-500NX(第二種圧力容器) | 寸法：φ760×1528H、接続口径：25A | 総容量：500㍑、最大吸収容量：400㍑ | 最高使用圧力：0.8ＭＰａ、最高使用温度：95℃ |  |  | 500 | 400 | 0.8 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1
220 | AFU-600NX(第二種圧力容器) | 寸法：φ760×1754H、接続口径：40A | 総容量：600㍑、最大吸収容量：480㍑ | 最高使用圧力：0.8ＭＰａ、最高使用温度：95℃ |  |  | 600 | 480 | 0.8 | 1 | 5 | 0 | 1 | 1
260 | AFU-800NX(第二種圧力容器) | 寸法：φ912×1656H、接続口径：40A | 総容量：800㍑、最大吸収容量：640㍑ | 最高使用圧力：0.8ＭＰａ、最高使用温度：95℃ |  |  | 800 | 640 | 0.8 | 1 | 6 | 0 | 1 | 1
340 | AFU-1000NX(第二種圧力容器) | 寸法：φ912×2193H、接続口径：40A | 総容量：1000㍑、最大吸収容量：800㍑ | 最高使用圧力：0.8ＭＰａ、最高使用温度：95℃ |  |  | 1000 | 800 | 0.8 | 1 | 7 | 0 | 1 | 1
380 | AFU-1200NX(第二種圧力容器) | 寸法：φ912×2508H、接続口径：40A | 総容量：1200㍑、最大吸収容量：960㍑ | 最高使用圧力：0.8ＭＰａ、最高使用温度：95℃ |  |  | 1200 | 960 | 0.8 | 1 | 8 | 0 | 1 | 1
430 | AFU-1400NX(第二種圧力容器) | 寸法：φ912×2809H、接続口径：40A | 総容量：1400㍑、最大吸収容量：1120㍑ | 最高使用圧力：0.8ＭＰａ、最高使用温度：95℃ |  |  | 1400 | 1120 | 0.8 | 1 | 9 | 0 | 1 | 1
670 | AFU-1600NX(第二種圧力容器) | 寸法：φ1216×2185H、接続口径：50A | 総容量：1600㍑、最大吸収容量：1280㍑ | 最高使用圧力：0.8ＭＰａ、最高使用温度：95℃ |  |  | 1600 | 1280 | 0.8 | 1 | 10 | 0 | 1 | 1
760 | AFU-2000NX(第二種圧力容器) | 寸法：φ1216×2545H、接続口径：50A | 総容量：2000㍑、最大吸収容量：1600㍑ | 最高使用圧力：0.8ＭＰａ、最高使用温度：95℃ |  |  | 2000 | 1600 | 0.8 | 1 | 11 | 0 | 1 | 1
1060 | AFU-3000NX(第二種圧力容器) | 寸法：φ1216×2425H、接続口径：50A | 総容量：3000㍑、最大吸収容量：2400㍑ | 最高使用圧力：0.8ＭＰａ、最高使用温度：95℃ |  |  | 3000 | 2400 | 0.8 | 1 | 12 | 0 | 1 | 1
1360 | AFU-4000NX(第二種圧力容器) | 寸法：φ1520×3107H、接続口径：50A | 総容量：4000㍑、最大吸収容量：3200㍑ | 最高使用圧力：0.8ＭＰａ、最高使用温度：95℃ |  |  | 4000 | 3200 | 0.8 | 1 | 13 | 0 | 1 | 1
1590 | AFU-5000NX(第二種圧力容器) | 寸法：φ1520×3687H、接続口径：50A | 総容量：5050㍑、最大吸収容量：4040㍑ | 最高使用圧力：0.8ＭＰａ、最高使用温度：95℃ |  |  | 5050 | 4040 | 0.8 | 1 | 14 | 0 | 1 | 1
Note on K4: 150530 IF(AND(選定書!$H$61<=H4,選定書!$H$51<=I4,選定書!$N$45<=J4),1,0) ↓ IF(AND(選定書!$H$61<=H4,選定書!$H$51<=I4,選定書!$N$38<=J4),1,0)へ変更した。 150608 IF(AND(選定書!$H$61<=H4,選定書!$H$51<=I4,選定書!$N$38<=J4),1,0) ↓ IF(AND(選定書!$H$61<=H4,選定書!$H$51<=I4,選定書!$N$38<=J4,選定書!$N$45<=J4),1,0)へ変更した。

## 膨張係数 (hidden)
水の膨張係数の計算 |  |  |  | 不凍液（50%）の膨張係数の計算
不凍液（50%）
|  | 水の容積 |  |  |  |  | の容積
最低使用温度℃ | 5 | ℃ | 容積 | 最低使用温度℃ |  | 5 | ℃ | 容積
最高使用温度℃ | 60 | 0 | 1.0001 | 最高使用温度℃ |  | 60 | -10 | 0.92834
温度差 | 55 | 1 | 1.0001 | 温度差 |  | 55 | -9 | 0.92867
|  | 2 | 1 |  |  |  | -8 | 0.929
最低温度の水の容積 | 1 | 3 | 1 | 最低温度の水の容積 |  | 0.93367 | -7 | 0.92934
最高温度の水の容積 | 1.0171 | 4 | 1 | 最高温度の水の容積 |  | 0.96047 | -6 | 0.92968
|  | 5 | 1 |  |  |  | -5 | 0.93002
膨張係数 | 0.015062 | 6 | 1 | 膨張係数 |  | 0.032043 | -4 | 0.93037
|  | 7 | 1.0001 |  |  |  | -3 | 0.93072
|  | 8 | 1.0001 |  |  |  | -2 | 0.93108
| 5 | 9 | 1.0002 |  |  | 5 | -1 | 0.93144
| 1 | 10 | 1.0003 |  |  | 0.93367 | 0 | 0.9318
| 6 | 11 | 1.0004 |  |  | 6 | 1 | 0.93217
| 1 | 12 | 1.0005 |  |  | 0.93406 | 2 | 0.93254
| 60 | 13 | 1.0006 |  |  | 60 | 3 | 0.93291
| 1.0171 | 14 | 1.0007 |  |  | 0.96047 | 4 | 0.93329
| 65 | 15 | 1.0009 |  |  | 65 | 5 | 0.93367
| 1.0198 | 16 | 1.001 |  |  | 0.96347 | 6 | 0.93406
|  | 17 | 1.0012 |  |  |  | 7 | 0.93445
|  | 18 | 1.0014 |  |  |  | 8 | 0.93484
|  | 19 | 1.0016 |  |  |  | 9 | 0.93524
|  | 20 | 1.0018 | a= | 0.9318 |  | 10 | 0.93564
|  | 21 | 1.002 | b= | 0.0003648 |  | 11 | 0.93604
|  | 22 | 1.0022 | c= | 1.884e-06 |  | 12 | 0.93645
|  | 23 | 1.0024 | α= | 1.2 |  | 13 | 0.93686
|  | 24 | 1.0027 |  |  |  | 14 | 0.93728
|  | 25 | 1.0029 |  |  |  | 15 | 0.9377
|  | 26 | 1.0032 |  |  |  | 16 | 0.93812
|  | 27 | 1.0035 |  |  |  | 17 | 0.93855
|  | 28 | 1.0037 |  |  |  | 18 | 0.93898
|  | 29 | 1.0041 |  |  |  | 19 | 0.93941
|  | 30 | 1.0044 |  |  |  | 20 | 0.93985
|  | 31 | 1.0047 |  |  |  | 21 | 0.94029
|  | 32 | 1.005 |  |  |  | 22 | 0.94074
|  | 33 | 1.0053 |  |  |  | 23 | 0.94119
|  | 34 | 1.0056 |  |  |  | 24 | 0.94164
|  | 35 | 1.006 |  |  |  | 25 | 0.9421
|  | 36 | 1.0063 |  |  |  | 26 | 0.94256
|  | 37 | 1.0067 |  |  |  | 27 | 0.94302
|  | 38 | 1.0071 |  |  |  | 28 | 0.94349
|  | 39 | 1.0074 |  |  |  | 29 | 0.94396
|  | 40 | 1.0078 |  |  |  | 30 | 0.94444
|  | 45 | 1.0098 |  |  |  | 31 | 0.94492
|  | 50 | 1.0121 |  |  |  | 32 | 0.9454
|  | 55 | 1.0145 |  |  |  | 33 | 0.94589
|  | 60 | 1.0171 |  |  |  | 34 | 0.94638
|  | 65 | 1.0198 |  |  |  | 35 | 0.94688
|  | 70 | 1.0227 |  |  |  | 36 | 0.94737
|  | 75 | 1.0258 |  |  |  | 37 | 0.94788
|  | 80 | 1.029 |  |  |  | 38 | 0.94838
|  | 85 | 1.0324 |  |  |  | 39 | 0.94889
|  | 90 | 1.0359 |  |  |  | 40 | 0.94941
|  | 95 | 1.0396 |  |  |  | 45 | 0.95203
|  | 100 | 1.0434 |  |  |  | 50 | 0.95475
[7 empty] | 55 | 0.95756
[7 empty] | 60 | 0.96047
[7 empty] | 65 | 0.96347
[7 empty] | 70 | 0.96657
[7 empty] | 75 | 0.96976
[7 empty] | 80 | 0.97304
[7 empty] | 85 | 0.97642
[7 empty] | 90 | 0.97989
[7 empty] | 95 | 0.98346
[7 empty] | 100 | 0.98712